ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа комплектной установки оперативного тока модульной типа «УОТ-М»

Объект_______________________________________________________________________________________________________

Адрес_________________________________________________________________________________________________________

| 1. | Тип системы | УОТ-М …-400/Б |  | УОТ-М …-600/Б |  | УОТ-М …-600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шкаф системы | 800х400х2000 С батарейным отсеком |  | 800х600х2000 с батарейным отсеком |  |  | 800х600х2000 |  |
| 1.2 | Батарея | Встроенная до 62 Ач или внешняя |  | Встроенная до 92 Ач или внешняя |  |  | Внешняя |  |
| 1.3 | Максимальное кол-во выпрямит. Модулей (Без учета резервного модуля) | 4 |  | 7 |  |  | 15 |  |
| 1.4 | Стандартные параметры: - Степень защиты IP20, цвет RAL7035 - Контроллер с алфавитно-цифровым дисплеем - Резервирование N+1 модуль (один модуль уже входит в состав) - Температурная компенсация с термодатчиком - Сигнализация - сухие контакты до 8 шт. - Порт RS232 и TCP/IP для подключения ПК |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Конфигурация | Отметить «Х» для выбора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Тип входной сети | 1х220+N |  | 3х380+N |  | 3х220 |  |
| 2.2 | АВР на вводе | НЕТ |  | ДА |  |  |  |
| 2.3 | Номинальное выходное напряжение постоянного тока | 220 В |  | 110 В |  | _________ В |  |
| 2.4 | Количество выпрямительных модулей без учета резервного модуля, N+1 резерв. См. п. 1.3 ) | 220 В/7 А |  | 110 В/14 А |  |  |  |

| 3 | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Емкость | 62 Ач |  | 92 Ач |  | _________ Ач |  |
| 3.2 | Кол-во групп х моноблоков АБ 12 В, шт. | 1х17 |  | 1х18 (1х9 для 110 В) |  | ___х____ |  |
| 3.3 | Шкаф для АБ (>92 Ач или для УОТ-М-600) | 600х600х2020 |  | 800х600х1800 |  | НЕТ |  |
| 3.4 | Защита батарей от глубокого разряда | НЕТ |  | ДА |  |  |  |

| 4 | Распределение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Количество секций | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Защитный аппарат секции | Предохранитель (не совместимо с п.3.4) |  |  |  |  | Автоматический выключатель c SD контактом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Защитные аппараты распределения | Предохранители (без сигнализации) |  |  |  |  | Автоматические выключатели c SD контактом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Кол-во и номинальный ток защитных аппаратов (максимальное число аппаратов в системе 12 шт. (24 шт. для УОТ-М…600): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 1-я секция: Номинальный ток |  | ___ | 6 | 10 |  |  | 16 | 20 | 25 |  |  |  | 32 | 40 |  |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 2-я секция: Номинальный ток |  | ___ | 6 | 10 |  |  | 16 | 20 | 25 |  |  |  | 32 | 40 |  |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Сечение кабеля на входе устройства |  | Указать значение в кв.мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Сечение кабеля на выходе устройства |  | Указать значение в кв.мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Дополнительные функции и опции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Защита от перенапряжений по выходу | НЕТ |  | Да |  |  |  |
| 5.2 | Контроль изоляции на шинах | 100/500/1000 кОм (стд.) |  | 20-50 кОм |  | 10-25 кОм |  |
| 5.3 | Пофидерный контроль изоляции (вместо п. 5.2) до 12 линий | НЕТ |  | SOCOMEC |  | VIGILOHM* (Прим.1) |  |
| 5.4 | Блок аварийного освещения БАО | НЕТ |  | 1 кВт/2 линии |  |  |  |
| 5.5 | Формирователь мигающего света (ШМС) | НЕТ |  | ДА |  |  |  |

*Примечание 1 . Система VIGILOHM начинает поиск фидера с утечкой на землю  только при снижении сопротивления изоляции до 1,5 кОм – это может быть недопустимо для ряда объектов. В особенности, где используются микропроцессорные защиты.

| 6 | Мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Сигнализация (сухие контакты 12 шт.) | ДА (стд.) |  | - |  |  |  |
| 6.3 | Нормализованные сигналы 4…20 mA | Ток вых выпрямителя |  | Ток АБ |  | Напряжение вых. |  |
| 6.4 | Протокол передачи данных в АСУ ТП | MODBUS TCP/IP |  | MODBUS RS485 |  | Другой: ____________ |  |
| 6.5 | Аналоговые стрелочные приборы | Ток вых выпрямителя |  | Ток АБ |  | Напряжение вых. |  |
| 7 | Прочее: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Цоколь под шкаф, высота 100 мм | НЕТ |  | ДА |  |  |  |
| 7.2 | Ввод кабеля | Снизу (стд.) |  | Сверху |  |  |  |
| 7.3 | Установка инвертора DC/220 VAC | НЕТ |  | Мощность |  | Байпас |  |
| 7.4 | Установка DC/DC конвертора | НЕТ |  | 220/24 (___А) |  | 220/_____(__А) |  |

| 8 | Дополнительно: |
| --- | --- |

| 9 | Условное обозначение*: УОТ-М………………… * Структура условного обозначения: |
| --- | --- |

Дата заполнения _____________            Телефон  __________________  	 Заполнил_________________________