ЗАКАЗНОЙ ЛИСТ  № _______

- для заказа комплекта питания оперативным постоянным током на основе зарядно-выпрямительных устройств ВТЗП в комплекте с герметизированными аккумуляторными батареями.

| Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |
| ### Параметр |  | ### Доступные номиналы | ### Требуется |
| ### Напряжение входной сети |  | ### 380 В 15 % |  |
| ### Номинальное выходное напряжение постоянного тока |  | ### 220В |  |
| ### Максимальный выходной ток* |  | ### 2x25, 2х40, 2х60* A |  |
| ### Размещение ЗВУ в одном или двух шкафах ** |  | ### Один / Два |  |
| ### Напряжение в режиме постоянного подзаряда(2.28В/эл) |  | ### 232,56 В |  |
| ### Напряжение в режиме ручного выравнивающего заряда на элемент(2.33В/эл) |  | ### 237,66 В |  |
| ### Контроль изоляции (выбрать значение) |  | ### 10, 100, 200, 300, 400 кОм |  |
| ### Количество герметизированных 12-вольтовых моноблоков |  | ### 17 |  |
| ### Номинальная емкость 12В моноблоков с фронтальным расположением борнов |  | ### С10 – 62, 92, 100, 125, 155, 170, 190 Ач |  |
| ### Номинальная емкость 12В моноблоков с вертикальным расположением борнов |  | ### С10 – 75, 90 Ач |  |
| ### Размещение АБ в шкаф, (ВхШхГ) мм |  | ### 38U (1800x800x600)/ ### 42U (2020x600x600) |  |
| ### Распределительные коммутационные аппараты |  | ### Автоматические выключатели/ Предохранители |  |
| ### Распределение на секции №1 (указать количество фидеров, номинал, тип кривой отключения)*** |  | ### 6А; 10А; 16А; 20А; 25А; 32А; 40А |  |
| ### Предохранители в ЗИП (количество и номинал) |  | ### По желанию |  |
| ### Распределение на секции №2 (указать количество фидеров, номинал, тип кривой отключения)*** |  | ### 6А; 10А; 16А; 20А; 25А; 32А; 40А |  |
| ### Предохранители в ЗИП (количество и номинал) |  | ### По желанию |  |
| ### Межсекционный выключатель-разъединитель |  | Да /Нет |  |
| ### Защита батареи от глубокого разряда |  | ### Да /Нет |  |
| ### Блок аварийного освещения БАО |  | ### Да /Нет |  |
| ### Шина мигающего света ШМС |  | ### Да /Нет |  |

* ВТЗП 2х60 А предусматривает размещение комплекта питания в двух вариантах:

а) ВТЗП 2х60А без распределения-вариант 1; б) ВТЗП 2х60А с распределением-вариант 2.

** Размещение систем возможно в нескольких вариантах (указать № варианта в примечаниях)

***Суммарное количество распределительных аппаратов на двух секциях - не более 12 шт.

В стандартную конфигурацию ВТЗП входят: опция параллельной работы, автоматический двухуровневый заряд, температурная компенсация напряжения постоянного подзаряда.

Размещение систем возможно в нескольких вариантах:

| № п\п | Тип ЗВУ | Габаритные размеры шкафов (ВхШхГ) мм | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2-ВТЗП 25(40;60)/220 | ### Шкаф ЗВУ (1800x800x600); ### Шкаф АБ (согласно выбора) | ### Один шкаф ЗВУ + Шкаф АБ |
| ### 2 | ### ВТЗП 60/220 | ### Шкаф ЗВУ (1800x800x600); ### Шкаф АБ (согласно выбора) | ### Два шкафа ЗВУ + Шкаф АБ |

| № п\п | Примечания к заказу |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

С вопросами по выбору оборудования и заполнению заказного листа обращайтесь по телефону/факсу (343) 365-40-00, 365-40-40, 365-48-48 или по e-mail: info@rsprom.ru