ЗАКАЗНОЙ ЛИСТ  № _______

- для заказа комплекта питания оперативным постоянным током на основе зарядно-выпрямительных устройств ВТЗП в комплекте с герметизированными аккумуляторными батареями.

| Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |
| ### Параметр |  | ### Доступные номиналы | ### Требуется |
| ### Напряжение входной сети |  | ### 380 В 15 % |  |
| ### Номинальное выходное напряжение постоянного тока |  | ### 220 В |  |
| ### Максимальный выходной ток |  | ### 2x25 |  |
| ### Размещение ЗВУ в одном или двух шкафах |  | ### Один / Два |  |
| ### Напряжение в режиме постоянного подзаряда(2.28В/эл) |  | ### 232,56 В |  |
| ### Напряжение в режиме ручного выравнивающего заряда на элемент(2.33В/эл) |  | ### 237,66 В |  |
| ### Контроль изоляции (выбрать значение) |  | ### 10, 100, 200, 300, 400 кОм |  |
| ### Количество герметизированных 12-вольтовых моноблоков |  | ### 17 |  |
| ### Номинальная емкость 12В моноблоков с фронтальным расположением борнов |  | ### С10 – 62, 92, 101, 125, 155, 170 Ач |  |
| ### Размещение АБ в шкаф, (ВхШхГ) мм |  | ### 38U (1800x800x400)/ ### 38U (1800x800x600) |  |
| ### Распределительные коммутационные аппараты |  | ### Автоматические выключатели/ ### Предохранители |  |
| ### Распределение на выходе (указать количество фидеров, номинал, тип кривой отключения) |  | ### 6А; 10А; 16А; 20А; ### 25А; 32А; 40А |  |
| ### Защита батареи от глубокого разряда (в одном или двух шкафах) |  | ### Да /Нет |  |

В стандартную конфигурацию ВТЗП входят:

- опция параллельной работы;

- автоматический двухуровневый заряд;

- температурная компенсация напряжения постоянного подзаряда;

- контроль изоляции.

Размещение систем возможно в нескольких вариантах:

| № п\п | Тип ЗВУ | Габаритные размеры шкафов (ВхШхГ) мм | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2-ВТЗП 25/220 | ### Шкаф ЗВУ (1800x800x400); ### Шкаф АБ 38U (1800x800x400). | ### Один шкаф ЗВУ + Шкаф АБ 38U |
| ### 2 | ### ВТЗП 25/220 – 2 шт. | ### Шкаф ЗВУ (1800x800x400); ### Шкаф АБ (согласно выбора). | ### Два шкафа ЗВУ + Шкаф АБ |

| № п\п | Примечания к заказу |
| --- | --- |
| 1. | Размещение по варианту № |
| 2. | Контроллер MU1000 |
| 3. |  |
| 4. |  |

Завод-изготовитель:

ООО “Ресурсэнергопром” г. Екатеринбург, а/я 24, ул. Студенческая, д.16, офис 335,

тел./факс. +7 (343) 365-40-40, 365-40-00, 365-48-48    e-mail: info@rsprom.ru     http:// www.reenergo.com